## Slide 1: Machines électriques
André Hodder
Machine asynchrone
v6
pour Génie Mécanique

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Circuit magnétique
Transformateur
Eléments de base des machines
Machine asynchrone
Machine à courant continu
Machine synchrone
Moteur synchrone à aimants permanents
Moteur pas à pas

## Slide 3: Sommaire
Principe de fonctionnement
Schéma équivalent
Caractéristique de couple
Impédance équivalente
Démarrage des moteurs à cage
Alimentation à tension et fréquence variables
Modes de fonctionnement et bilan de puissance

## Slide 4: La machine asynchrone
Selon la définition du Vocabulaire Electrotechnique International (IEV 411-31-09) :
Une machine asynchrone est une machine à courant alternatif dont la vitesse en charge et la fréquence du réseau auquel elle est reliée ne sont pas dans un rapport constant.
Les anglophones l’appellent "induction machine".
Le rotor peut être soit :
bobiné (enroulement triphasé)
à cage d'écureuil
electropedia.org

## Slide 5
Stator d'une machine asynchrone
Source : indiamart.com

## Slide 6
Barre rotorique
Anneau de court-circuit
Rotor d'une machine asynchrone à cage d'écureuil

## Slide 7
Rotor d'une machine asynchrone à cage
Barre rotorique
Rotor d'une locomotive Re-460 des CFF
Anneau de court-circuit

## Slide 8: Principe de fonctionnement
120 km/h
120 km/h
S
R
Stator
Rotor
Chart: 

## Slide 9: Principe de fonctionnement

## Slide 10
Barre rotorique
Anneau de court-circuit
Rotor d'une machine asynchrone à cage d'écureuil
Fer feuilleté
Le rotor est constitué de spires court-circuitées sur elles mêmes

## Slide 11
100 km/h
20 km/h
120 km/h
S
R
Stator
Rotor
Chart: 
Chart: 
Principe de fonctionnement

## Slide 12
Principe de fonctionnement

## Slide 13: Principe de fonctionnement

## Slide 14: Principe de fonctionnement
En raisonnant en fréquence électrique
fs = 50 Hz
fm = 48 Hz
fs - fm =
Le courant induit au rotor a une
fréquence de 2 Hz dans le rotor
Quelle est la fréquence de ce
courant vu du stator ?
2 Hz dans le rotor
mais le rotor tourne à 48 Hz
donc 48 Hz + 2 Hz = 50 Hz
Avec
 = N i
 =  H dl
B =  H
fB = 50 Hz
Les deux champs stator et rotor ont la même fréquence et leurs interaction génère le couple.
2 Hz
Plus le glissement est grand, plus le courant induit est grand, et donc plus le champ B est grand et plus le couple est grand.

## Slide 15: Principe de fonctionnement
Les deux champs stator et rotor ont la même fréquence et leurs interaction génère le couple.
Plus le glissement est grand, plus le courant induit est grand, et donc plus le champ B est grand et plus le couple est grand.
2 conditions :
Même nombre de pôles
(paires de pôles)
Même vitesse
(les champs sont dit synchrones)
nombre de paires de pôles

## Slide 16: Glissement
Par définition le glissement est l'écart de vitesse entre le champ tournant statorique et la vitesse mécanique du rotor, rapporté à la vitesse du champ tournant statorique.
Il est noté s et est sans dimension.
élec.
méca.
nombre de paires de pôles
élec.
méca.
méca.

## Slide 17: Sommaire
Principe de fonctionnement
Schéma équivalent
Caractéristique de couple
Impédance équivalente
Démarrage des moteurs à cage
Alimentation à tension et fréquence variables
Modes de fonctionnement et bilan de puissance

## Slide 18
Schéma équivalent d'un transformateur
Schéma équivalent du transformateur

## Slide 19
Modélisation
de la charge
Schéma équivalent de la machine asynchrone

## Slide 20
Rotor
Stator
Schéma équivalent de la machine asynchrone

## Slide 21
Schéma équivalent de la machine asynchrone

## Slide 22
Schéma équivalent de la machine asynchrone
branche magnétisante

## Slide 23
Equations de tension

## Slide 24
grandeurs rapportées
au primaire
alimentation sinusoïdale
Equations de tension

## Slide 25
Schéma équivalent
branche magnétisante

## Slide 26
Schéma équivalent
branche magnétisante

## Slide 27
Paramètres du schéma équivalent

## Slide 28
Mesure
Ohmique
Essai
à vide
Essai en court-circuit
Paramètres du schéma équivalent
Les paramètres se déterminent par différents essais

## Slide 29
Détermination des paramètres
Essai à vide
P0 = la puissance active totale
Us = la tension stator de phase
I0 = le courant stator de phase

## Slide 30
Détermination des paramètres
Essai à vide
0
0

## Slide 31
Détermination des paramètres
Essai en court-circuit (à rotor bloqué)
Pcc = la puissance active totale
Uscc = la tension stator de phase
Is = le courant stator de phase

## Slide 32: Sommaire
Principe de fonctionnement
Schéma équivalent
Caractéristique de couple
Impédance équivalente
Démarrage des moteurs à cage
Alimentation à tension et fréquence variables
Modes de fonctionnement et bilan de puissance

## Slide 33
Bilan de puissance – Moteur

## Slide 34
Puissance d'entrefer

## Slide 35
Couple électromagnétique

## Slide 36
Théorème de Thévenin
Equivalent de Thévenin

## Slide 37
Equivalent de Thévenin

## Slide 38
Couple électromagnétique

## Slide 39
Chart: Vitesse [p.u]
Couple de démarrage
Couple critique
0
1
1
0
Glissement
Caractéristique de couple
Vitesse [p.u]

## Slide 40
Chart: Vitesse [p.u]
2 personnes
6 personnes
8 personnes
6 pers.
2 pers.
n6
n2
Couple de démarrage
Caractéristique de couple

## Slide 41
Chart: Vitesse [p.u]

## Slide 42
Chart: Vitesse [p.u]
Couple et glissement critiques
Résolution par le théorême d'échange de puissance maximum entre le réseau et la charge représentée par
Glissement critique sk
Couple critique Tk

## Slide 43
Chart: Vitesse [p.u]
Caractéristique de couple
Vitesse [p.u]
Couple de démarrage
Couple critique

## Slide 44
Alimentation à tension variable
~
Transformateur à gradins
Le variac
MAS

## Slide 45
Alimentation à tension variable
Chart: vitesse [p.u]
1 [p.u]
0.8 [p.u]
0.6 [p.u]
0.4 [p.u]
0.2 [p.u]

## Slide 46: Sommaire
Principe de fonctionnement
Schéma équivalent
Caractéristique de couple
Impédance équivalente
Démarrage des moteurs à cage
Alimentation à tension et fréquence variables
Modes de fonctionnement et bilan de puissance

## Slide 47
Impédance équivalente

## Slide 48
Chart: vitesse [pu]
Chart: vitesse [pu]
Impédance équivalente en fonction du glissement
0.88
0.2
consomme du réactif !
0.22
3.1
1

## Slide 49: Sommaire
Principe de fonctionnement
Schéma équivalent
Caractéristique de couple
Impédance équivalente
Démarrage des moteurs à cage
Alimentation à tension et fréquence variables
Modes de fonctionnement et bilan de puissance

## Slide 50
Démarrage d'un moteur asynchrone 2.2 kW (In=5A)

## Slide 51
Différentes techniques existent pour réduire le courant au démarrage (in rush current)
Démarrage étoile-triangle
  Un moteur prévu pour fonctionner en triangle est cablé en étoile lors du démarrage.
Démarrage par autotransformateur
  Un transformateur abaisseur de tension est inséré entre le réseau et le moteur.
Démarrage par impédance additionnelle
  Une résistance ou une inductance est ajoutée en série avec le stator.
Soft starter
  Utilisation d’un convertisseur de puissance possédant des triacs. Contrôle du courant (limitation du courant).
M
M
M

## Slide 52: Sommaire
Principe de fonctionnement
Schéma équivalent
Caractéristique de couple
Impédance équivalente
Démarrage des moteurs à cage
Alimentation à tension et fréquence variables
Modes de fonctionnement et bilan de puissance

## Slide 53
Alimentation à tension et fréquence variables
Chart: vitesse [p.u]
Alimentation à tension variable
Chart: vitesse [tr/min]
Alimentation à U/f constant
1 [p.u]
0.8 [p.u]
0.6 [p.u]
0.4 [p.u]
0.2 [p.u]
1 [p.u]
0.8 [p.u]
0.6 [p.u]
0.4 [p.u]
0.2 [p.u]
MAS
MAS
VSI
Permet de faire varier Us en amplitude
Permet de génèrer un système triphasé (Us) variable en amplitude et en fréquence

## Slide 54
Alimentation à tension et fréquence variables
Chart: vitesse [tr/min]
Alimentation à U/f constant
1 [p.u]
0.8 [p.u]
0.6 [p.u]
0.4 [p.u]
0.2 [p.u]
Exemple :

## Slide 55
Alimentation à tension et fréquence variables
Chart: vitesse [tr/min]
Alimentation à U/f constant

## Slide 56
Alimentation à tension et fréquence variables
VSI (Voltage Source Inverter)
Onduleur
Convertisseur de tension
Pont à 6 transistors
MAS
Redresseur à diodes
Pont de diodes
Batteries
1~

## Slide 57
Chart: vitesse [tr/min]
Chart: vitesse [tr/min]
Alimentation à tension et fréquence variables
https://www.youtube.com/watch?v=_ZztDN5XX5o

## Slide 58: Sommaire
Principe de fonctionnement
Schéma équivalent
Caractéristique de couple
Impédance équivalente
Démarrage des moteurs à cage
Alimentation à tension et fréquence variables
Modes de fonctionnement et bilan de puissance

## Slide 59
Chart: Vitesse [p.u]
Chart: Vitesse [p.u]
Caractéristique de couple et
modes de fonctionnement
Générateur
Moteur

## Slide 60
Bilan de puissance – Moteur

## Slide 61
Bilan de puissance – Génératrice
Putile et Pel sont négatif

## Slide 62
Chart: Vitesse [p.u]
Considération sur les modes de fonctionnement I
MAS
Générateur
Moteur

## Slide 63
Considération sur les modes de fonctionnement II
MAS
Batteries
Chart: Vitesse [p.u]
Générateur
Moteur

## Slide 64: Sommaire
Principe de fonctionnement
Schéma équivalent
Caractéristique de couple
Impédance équivalente
Démarrage des moteurs à cage
Alimentation à tension et fréquence variables
Modes de fonctionnement et bilan de puissance
Complément sur le montage étoile et triangle

## Slide 65
Rappel sur les couplages étoile-triangle

## Slide 66
Etoile
Triangle
U1 V1 W1
V2 U2
U1
V1
W1
U2 V2 W2
W2
U1
U2
V1
V2
W1
W2
https://www.youtube.com/watch?v=LX9KomXWYCs (Français)
https://www.youtube.com/watch?v=h89TTwlNnpY (English)
Complément sur les couplages étoile-triangle