## Slide 1
Cours 10.1 Introduction | Tony Merle
Nicolas Derlon | 19.12.2024
Traitement et Valorisation des Eaux
et des Déchets (ENV.304)
Cours Traitement biologique
Les boues activées et le traitement du N

## Slide 2: Feuille de route « Traitements des ERUs »
 |  |  |  | Valeurs relevées après |  |  | 
Catégorie | Paramètres | Unité | ERU | DP (2h) | BA (C) | BA (N) | TT
Solides | MES | mg/L | 250 |  |  |  | 15
Pollution organique | DBO5 | mgO2/L | 230 |  |  |  | 15
 | DCO | mgO2/L | 500 |  |  |  | 45
Pollution azotée | NTK | mgC/L | 30 |  |  |  | 3
Pollution azotée | NH4+ | mg/L | 20 |  |  |  | 2
 | NO2- | mg/L | 0 |  |  |  | 0,3
 | NO3- | mg/L | 0 |  |  |  | -
Pollution phosphorée | Ptot | mg/L | 6 |  |  |  | 0,8
Micropolluants | Micropolluant | % | - |  |  |  | 80
109
151
327
27
20
0
0
5,4
< 10
DP : Décantation primaire | BA : boues activées | TT : Traitement tertiaire
< 15
< 15
< 45
20,8
13,8
0
0
4
< 20

## Slide 3: Approches de dimensionnement
APPROCHE 1 | BASÉE SUR LE TEMPS DE SÉJOUR HYDRAULIQUE (tSH) empirique
VBA = Q x tSH
APPROCHE 2 | BASÉE SUR LA CHARGE VOLUMIQUE EN DBO5 (Cv, DBO5) empirique
VBA = Q x [DBO5] / Cv, DBO5
APPROCHE 3 | BASÉE SUR LA CHARGE MASSIQUE (Cm) empirique
VBA = Q x [DBO5] / ([MES]BA x Cm)
APPROCHE 4 | BASÉE SUR L’ÂGE DE BOUES (θx) théorique – connaissance cinétiques bact.
VBA = θx,dim x Px,T / XT
APPROCHE 5 | MODÉLISATION ET OPTIMISATION DYNAMIQUE théorique
Méthode utilisée par les bureaux d’ingénieurs permettant d’optimiser le bassin à BA

## Slide 4: Pourquoi dimensionner avec l’âge de boue (θx) ?
Parce que la croissance des bactéries varient en fonction des souches bactériennes, en fonction des conditions de croissance (e.g., temperature, pH, etc.)
Pour laisser le temps aux bactéries les plus lentes (i.e., nitrifiantes) de croître sans les lessiver du système
Parce que si les bactéries nitrifiantes sont lessivées du système trop rapidement, la nitrification est moins bonne, voire impossible

## Slide 5: Cycle simplifié de l’azote dans l’eau
NITRITATION | bactéries oxydant l’ammonium (AOB)
NH4+ + 1,5 O2 NO2- + 2 H+ + H2O + énergie
NITRATATION | bactéries oxydant les nitrites (NOB)
NO2- + 0,5 O2 NO3- + énergie
NITRIFICATION | réaction complète
NH4+ + 2 O2 NO3- + 2 H+ + H2O + énergie
Consomme l’O2 dans
les milieux aquatiques
Toxique pour les poissons et organismes aquatiques
Problématique
dans l’eau potable
La source de carbone utilisée pour la croissance bactérienne est du carbone minéral (CO2) avec pour conséquence une vitesse de croissance très lente
Le relargage de proton (H+) peut diminuer la force tampon des eaux usées et inhiber l’activité microbiologique

## Slide 6: Aspect cinétique de la croissance bactérienne
rx = µmax . X
rx | vitesse croissance des bactéries [kgMES/(m3.j)]
µmax | taux de croissance maximal des bactéries [j-1]
X | concentration en bactéries e.g., [kgMES/m3]
X(t) = X0 ⋅ e µt
X(t) | nombre de bactéries à t [e.g., # / mL ou kgMES/m3]
X0 | nombre de bactéries à t = 0 [e.g., # / mL ou kgMES/m3]

## Slide 7: Taux de croissance des bactéries
Le taux de croissance des bactéries hétérotrophes assurant l’épuration du carbone ont un taux de croissance maximal compris entre 3 - 5 j-1
 |  | Température (°C) | Taux de croissance µmax (j-1)
Escherichia Coli | Bactérie intestinale | 37°C | 30
Bactéries hétérotrophes | Élimination DBO5 | 20°C | 6
 |  | 10 | 3
Bactéries nitrifiantes | Oxidation ammonium  nitrates | 20 | 0,8
 |  | 10 | 0,3
Source: Siedlungswasserwirtschaft (Gujer). Technical Report on ASM1-2-3 (Henze et al.)

## Slide 8: Taux de croissance des bactéries nitrifiantes Influence des conditions environnementales de croissance
Le taux de croissance des bactéries hétérotrophes assurant l’épuration du carbone ont un taux de croissance maximal compris entre 3 - 5 j-1
La croissance des bactéries nitrifiantes est le paramètre limitant dans un bassin à boue activée traitant le carbone et l’azote.
Elle est qui plus est fortement impactée par les températures froides.
Source: Siedlungswasserwirtschaft (Gujer)

## Slide 9: Exercice
Calcul du temps de division cellulaire
Calculer le temps de division cellulaire des bactéries responsables de l’élimination de la DBO ou de la nitrification à 10°C

## Slide 10: Taux de croissance des bactéries
Le taux de croissance des bactéries hétérotrophes assurant l’épuration du carbone ont un taux de croissance maximal compris entre 3 - 5 j-1
 |  | Température (°C) | Taux de croissance µmax (j-1) | Temps de division (h)
Escherichia Coli | Bactérie intestinale | 37°C | 30 | 0,5
Bactéries hétérotrophes | Élimination DBO5 | 20°C | 6 | 3
 |  | 10 | 3 | 6
Bactéries nitrifiantes | Oxidation ammonium  nitrates | 20 | 0,8 | 21
 |  | 10 | 0,3 | 55
Source: Siedlungswasserwirtschaft (Gujer). Technical Report on ASM1-2-3 (Henze et al.)

## Slide 11: Principe de base du dimensionnement
Les bactéries nitrifiantes croient à une certaine vitesse de croissance, fonction de leur taux spécifique de croissance µ.
Les bactéries nitrifiantes vont être « éliminées » de la STEP a une certaine vitesse de purge (purge +effluent de sortie)
PRINCIPE DE BASE: si on purge les bactéries plus vite qu’elles ne peuvent croître, cela entraîne leur lessivage et donc des problèmes ou absence totale de nitrification.
Comment relier conditions opératoires (purge) au taux de croissance?

## Slide 12: Croissance bactérienne réacteur sans recirculation (chemostat)
QE | débit entrée [m3/j]
MESE | concentration en bactéries entrée [kgMES/m3]
µ | taux de croissance des bactéries [j-1]
MESBA | concentration en bactéries bassin [kgMES/m3]
VBA | volume bassin à boue activée [m3]
QS | débit sortie [m3/j]
MESS | concentration en bactéries sortie [kgMES/m3]
Entrée (QE, MESE)
Sortie (QS, MESS)
Bassin (VBA, MESBA)
Entrée + Croissance = Sortie + Accumulation
QE.MESE + µ.MESBA.VBA = QS.MESS + VBA.dMESBA/dt
Condition 1 | ERU sans bactérie donc MESE = 0
Condition 2 | état stationnaire donc dMESBA/dt= 0
Condition 3 | pas de recirculation donc MESS = MESBA
µ = QS / VBA donc µ = 1 / tSH (avec tSH = θX)

## Slide 13: EXERCICE 1. Chemostat et nitrification
On souhaite faire une nitrification de l’ammonium dans un bassin à boue activée sans recirculation type « Chemostat ». Le débit à traiter (QE) est de 10’000 m3/j et la température de l’eau est de 10˚C
Q1. Calculer l’âge de boue minimum (θmin) pour maintenir une bonne nitrification
Q2. Calculer le volume du bassin à boue activée (VBA). Commenter.

## Slide 14: Croissance bactérienne réacteur avec recirculation
QE | débit entrée [m3/j]
MESE | concentration en bactéries entrée [kgMES/m3]
µ | taux de croissance des bactéries [j-1]
MESBA | concentration en bactéries bassin [kgMES/m3]
VBA | volume bassin à boue activée [m3]
QS | débit sortie [m3/j]
MESS | concentration en bactéries sortie [kgMES/m3]
QP | débit purge [m3/j]
MESP | concentration en bactéries purge [kgMES/m3]
Entrée + Croissance = Sortie + Accumulation
QE.MESE + µ.MESBA.VBA = QS.MESS + Qp.MESp + VBA.dMESBA/dt
Condition 1 | ERU sans bactéries donc MESE = 0
Condition 2 | état stationnaire donc dMESBA/dt= 0
µ = (QS.MESS + Qp.MESp) / (MESBA.VBA)
et µ = 1 / θX,système
Entrée (QE, MESE)
Sortie (QS, MESS)
Bassin (VBA, MESBA)
Purge (QP, MESP)
Réacteur avec recirulation des boues → découplage θX et tSH !!!

## Slide 15: Âge de boue (θx) Le paramètre du dimensionnement !
θx,système =
θx,dim | âge de boue du système [j] (θx,dim > θx,min)
[MES]BA | concentration en MES dans le bassin à boue activée [kgMES/m3]
VBA | volume du bassin à boue activée [m3]
QS | débit de sortie [m3/j]
[MES]S | concentration en MES en sortie [kgMES/m3]
QP | débit de purge [m3/j]
[MES]P | concentration en MES dans la purge [kgMES/m3]
Px | production de boues [kgMES/j]
masse de boues
quantité de boues purgées
[MES]BA.VBA
QS.[MES]S + QP.[MES]P
=
[MES]BA.VBA
Px
=
Masse de boue dans le décanteur secondaire est négligée. Valable uniquement pour des valeurs élevées de Qrecirculation (~1:1 par rapport à Qentrée) et pour θx > 3j)

## Slide 16: Facteur de sureté (FS) Valeurs typiques
FS ⋅ θX,min= θX
FS = θX,dim / θX,min
FS = µmax .θX,dim
Éviter le lessivage des nitrifiantes | FS = 1
Petite STEP (≤ 5000 EH) | FS = 3
Moyenne STEP (5’000 – 50’000 EH) | FS = 2,5
Grande STEP (> 50’000) | FS = 2
FS > FNH4,max / FNH4,moy
Soit µmax / µ > FNH4,max / FNH4,moy
Le facteur de sureté diminue généralement lorsque la taille du réseau d’assainissement augmente.
Le facteur de sureté diminue généralement lorsque la taille du réseau d’assainissement augmente.
FS | facteur de sureté [-]
µmax | taux de croissance maximal des bactéries [j-1]
θx,dim | âge de boue du système [j]

## Slide 17: Facteur de sureté (FS) Définition
0
1
2
3
0
6
12
18
24
350’000 EH
2’900 kgN/j
Temps (h)
0
1
2
3
0
6
12
18
24
Temps (h)
2’000 EH
13,6 kgN/j
(FNH4,max) / (FNH4,moy)
Choix de la valeur de FS: réduire l'effet de la CHARGE VARIABLE sur les concentrations dans les effluents de sortie
Le facteur de sureté diminue généralement lorsque la taille du réseau d’assainissement augmente.
FS > FNH4,max / FNH4,moy

## Slide 18: Facteur de sureté (FS) Ça sert à quoi ?
5
0
10
10
0
20
0
12
24
12
24
12
24
12
22 avril
Entrée BA
Sortie BA
[NH4-N]E [mg/L]
Temps [h]
[NH4-N]S [mg/L]
23 avril
24 avril
25 avril
Limite | 2 mgN/L
FS = 2 ⟶ dépassement des limites ammonium en sortie de STEP
FNH4,max / FNH4moy = 2,2 ⟶ aurait permis d’éviter les pics d’ammonium observés en sortie

## Slide 19: La nitrification Dimensionnement
Étape 1 | Identifier le taux de croissance (µ) des bactéries les plus « lentes » (e.g., nitrifiantes)
Étape 2 | Calculer l’âge de boue minimum (θx,dim = FS / µ) à maintenir pour permettre aux bactéries de se développer et d’absorber la charge polluante maximale (θx,dim > θx,min)
Étape 3 | Calculer la production de boue (Px)
Étape 4 | Choisir une concentration de boue dans le bassin de boue activée [MES]BA
Étape 5 | Calculer le volume du bassin de boue activée (VBA)
Étape 6 | Vérifier le temps de séjour hydraulique (tSH) et la charge massique appliquée

## Slide 20: EXERCICE 2. STEP avec nitrification
L’eau usée d’une STEP de 40’000 EH présente les caractéristiques suivantes :
Q = 15’000 m3/j
FDBO5 après décantation = 2’250 kgDBO5/j
T = 10˚C
La STEP est équipée avec un décanteur primaire. Il n’y a pas de précipitation chimique du phosphore.
Q1. Dimensionner le bassin à boue activée avec nitrification

## Slide 21: CORRECTION 2. STEP avec nitrification
1. Déterminer le taux de croissance (µmax) des bactéries nitrifiantes
  µmax @ 10˚C = 0,29 j-1
2. Déterminer l’âge de boue (θx,dim)
θx,dim = FS / µmax = 9 j
3. Calculer la production de boue (Px)
Px = am.FDBO5 = 0,8 x 2’250 = 1’800 kgMES/j
4. Choisir une concentration en boue activée ([MES]BA)
[MES]BA = 3 kgMES/m3
5. Calculer le volume du bassin à boue activée (VBA)
VBA = θx,dim.Px/[MES]BA = 9 x 1’800 / 3 = 5’400 m3
6. Calculer le temps de séjour hydraulique (tSH)
tSH = VBA/Q = 5’400 / 15’000 = 8,6 h (> 8h donc OK)
7. Calculer le coefficient de charge massique (Cm)
Cm = XDBO5/VBA.[MES]BA = 2’250 / 5’400 x 3 = 0,14 kgDBO5/(kgMES.j)
Le coefficient de charge massique permet une bonne nitrification

## Slide 22: Demande en oxygène (DO) Dimensionnement
DO = DODBO5 + DOnitrif = (aO2.Q.[DBO5]éliminée.fDBO5) + (4,3.Q.[NO3-]formé.fN)
DO | Demande en oxygène total [kgO2/j]
DODBO5 | Demande en oxygène pour oxyder la DBO5 [kgO2/j]
DOnitrif | Demande en oxygène pour former NO3- [gN/m3]
aO2 | Coefficient spécifique de besoin en oxygène [kgO2/kgDBO5]
Q | Débit d’eau usée [m3/j]
[DBO5]élim | Concentration éliminée en DBO5 dans l’eau usée [kgDBO5/m3]
fDBO5 | Coefficient de sécurité prenant en compte les variations journalière [-]
[NO3-]formé | Concentration en NO3- formé dans l’eau usée [kgN/m3]
fN | Facteur d’impact pour le cycle quotidien de nitrification [-]
Le facteur d’impact (fN) est généralement choisi entre 1,5 et 2,5

## Slide 23: Attention à l’alcalinité !!!
NITRIFICATION | réaction
NH4+ + 2 O2 NO3- + 2 H+ + H2O + énergie
Réaction en tenant compte de l’alcalinité
NH4+ + 2 O2 + 2 HCO3- NO3- + 2 CO2 + 3 H2O
2 moles de HCO3- /mole de NO3- produite
La nitrification « consomme » de l’alcalinité et diminue le pH
L’alcalinité peut devenir un facteur limitant pour une bonne nitrification dans certain cas

## Slide 24: Feuille de route « Traitements des ERUs »
 |  |  |  | Valeurs relevées après |  |  | 
Catégorie | Paramètres | Unité | ERU | DP (2h) | BA (C) | BA (N) | TT
Solides | MES | mg/L | 250 |  |  |  | 15
Pollution organique | DBO5 | mgO2/L | 230 |  |  |  | 15
 | DCO | mgO2/L | 500 |  |  |  | 45
Pollution azotée | NTK | mg/L | 30 |  |  |  | 3
Pollution azotée | NH4+ | mg/L | 20 |  |  |  | 2
 | NO2- | mg/L | 0 |  |  |  | 0,3
 | NO3- | mg/L | 0 |  |  |  | -
Pollution phosphorée | Ptot | mg/L | 6 |  |  |  | 0,8
Micropolluants | Micropolluant | % | - |  |  |  | 80
109
151
327
27
20
0
0
5,4
< 10
DP : Décantation primaire | BA : boues activées | TT : Traitement tertiaire
< 15
< 15
< 45
20,8
13,8
0
0
4
< 20
< 15
< 15
< 45
< 3
< 2
< 0,3
?
4
< 20

## Slide 25: Nitrate en sortie du bassin à boue activée
 | Bilan sur l’azote |  | 
 | Unité | Entrée | Sortie
NTK | mgN/L |  | 
NO2-N | mgN/L |  | 
NO3-N | mgN/L |  | 
Assimilation | mgN/L |  | 
Ntot | mgN/L |  | 
27
0
0
-
3
0,3
17,5
6,2
27
27
4,5% de la [DBO5]élim = 0,045 x (151 – 15)

## Slide 26: Feuille de route « Traitements des ERUs »
 |  |  |  | Valeurs relevées après |  |  | 
Catégorie | Paramètres | Unité | ERU | DP (2h) | BA (C) | BA (N) | TT
Solides | MES | mg/L | 250 |  |  |  | < 15
Pollution organique | DBO5 | mgO2/L | 230 |  |  |  | < 15
 | DCO | mgO2/L | 500 |  |  |  | < 45
Pollution azotée | NTK | mgC/L | 30 |  |  |  | < 3
Pollution azotée | NH4+ | mg/L | 20 |  |  |  | < 2
 | NO2- | mg/L | 0 |  |  |  | < 0,3
 | NO3- | mg/L | 0 |  |  |  | -
Pollution phosphorée | Ptot | mg/L | 6 |  |  |  | < 0,8
Micropolluants | Micropolluant | % | - |  |  |  | > 80
109
151
327
27
20
0
0
5,4
< 10
DP : Décantation primaire | BA : boues activées | TT : Traitement tertiaire
< 15
< 15
< 45
20,8
13,8
0
0
4
< 20
< 15
< 15
< 45
< 3
< 2
< 0,3
17,5
4
< 20

## Slide 27: Dépassement des apports d’azote en Suisse en 2015
Source : BAFU

## Slide 28: Eutrophisation des estuaires marins
Source : wri.org

## Slide 29: Cycle simplifié de l’azote dans l’eau
DÉNITRIFICATION | bactéries hétérotrophes anoxiques
5 CH2O + 4 NO3- + 4 H+ 5 CO2 + 2 N2 + 7 H2O + énergie
TRAITEMENT C (rappel) | bactéries hétérotrophes aérobies
CH2O + O2 CO2 + H2O + énergie

## Slide 30: Dénitrification
Source : wri.org
Production de N2 pendant la dénitrification peut amener les boues à flotter

## Slide 31: Bassin à boue activée Nitrification/Dénitrification
Dénitrification
Nitrification
O2
DBO5
N-NH4
N-NO3

## Slide 32: Bassin à boue activée Nitrification/Dénitrification
STATION EPURATION DE WINTHERTUR
Bassin anoxique suivi du bassin aérobie | ratio volumes ~ 25/75
STATION EPURATION DE WERDHÖLZLI
Aération séquencée sur tous les bassins

## Slide 33: Attention à l’agitation / aération dans le bassin anoxique !

## Slide 34: Bassin dénitrification Dimensionnement
Capacité de dénitrification γD @ 10 – 12°C | Ratio VANOX/VBA | Âge de boue θx @ 10°C [j]
0,11 | 0,2 | 10 – 12
0,13 | 0,3 | 11 – 14
0,14 | 0,4 | 13 – 17
0,15 | 0,5 | 16 – 20
γD | Capacité de dénitrification [gN-NO3/gDBO5,entrée]
VANOX | Volume du bassin anoxique pour la dénitrification [m3]
VBA | Volume du bassin de boues activées aérobie [m3]
θx | Âge de boue [j]

## Slide 35: EXERCICE 1. Bassin de nitrification et dénitrification
On veut dimensionner les bassins biologiques d’une STEP de 10’000 EH traitant le carbone et l’azote (nitrification + dénitrification). L’eau en entrée des bassins biologiques présente les caractéristiques suivantes :
Q = 3’000 m3/j
[DBO5]E = 150 gDBO5/m3
[NTK]E = 33 gN/m3
T = 10˚C
A noter que l’objectif pour la STEP est d’éliminer 2/3 de l’azote entrant. On considèrera pour ça que la nitrification est totale.
Q1. Calculer le volume du bassin aérobie avec nitrification (VBA)
Q2. Calculer le volume du bassin anoxique pour la dénitrification (VANOX)

## Slide 36: CORRECTION 1. Bassin de nitrification et dénitrification
1. Déterminer le taux de croissance (µmax) des bactéries nitrifiantes
  µmax @ 10˚C = 0,29 j-1
2. Déterminer l’âge de boue (θx,dim)
θx,dim = FS / µmax = 2,5 / 0,29 = 9 j
3. Calculer la production de boue (Px)
Px = am.XDBO5 = 0,8 x 0,150 x 3’000 = 360 kgMES/j
4. Choisir une concentration en boue activée ([MES]BA)
[MES]BA = 3 kgMES/m3
5. Calculer le volume du bassin à boue activée (VBA)
VBA = θx,dim.Px/[MES]BA = 9 x 360 / 3 = 1’080 m3
6. Calculer le temps de séjour hydraulique (tSH)
tSH = VBA/Q = 1’080 / 3’000 = 0,33 j ou 8,6 h (> 8h donc OK)
7. Calculer le coefficient de charge massique (Cm)
Cm = XDBO5/VBA.[MES]BA = 0,150 x 3’000 / (1’080 x 3) = 0,14 kgDBO5/(kgMES.j)
Le coefficient de charge massique permet une bonne nitrification
Retirer partie 1 de l’exercice et focaliser sur partie dénit uniquement

## Slide 37: CORRECTION 1. Bassin de nitrification et dénitrification
8. Déterminer la quantité d’azote dénitrifiée (NDENIT)
  [Ntot]E = [N]ASS + [N]DENIT + [N]S
  [Ntot]E = [NTK]E car pas de nitrate et nitrite en entrée du bassin biologique
  [N]ASS = 0,045.[DBO5] = 0,045 x 150 = 6,8 gN/m3
  [N]S = [N-NO3]S = [N]NON-DENIT = 1/3 [Ntot]E = 1/3 x 33 = 11 gN/m3
  [N]DENIT = 33 – 11 – 6,8 = 15,2 gN/m3
  9. Déterminer le volume du bassin anoxique (VANOX)
  γD = 15,2 / 150 = 0,1 gN/gDBO5
  VANOX/VBA = 0,2
  VANOX = 1080 x 0,2 = 216 m3

## Slide 38: Synthèse des besoins des traitements biologiques
 | Élimination de la DBO5 | Nitrification | Dénitrification
O2 |  |  | 
DCO/DBO5 |  |  | 
Bactéries hétérotrophes |  |  | 
Bactéries autotrophes |  |  | 
N-NH4 |  |  | 
N-NO3 |  |  | 
Alcalinité (HCO3-) |  |  | 
Âge de boue |  |  | 
X
X
X
-
-
-
-
< 5 j
X
-
-
X
X
Production
X
7 – 10 j
Inhibiteur
X
X
X
-
-
Production
12 – 18 j

## Slide 39: Déphosphatation chimique dans le bassin à BA

## Slide 40: Déphosphatation chimique dans le bassin à BA
DÉPHOSPHATATION AU SULFATE DE FER (FeSO4)
FeSO4 Fe2+ + SO42-
3 Fe2+ + O2 + 4 H+ 2 Fe3+ + 2 H2O
Fe3+ + PO43- FePO4
Fe3+ + OH- Fe(OH)3
Il faut donc au minimum 1 mole de Fe3+ pour précipité 1 mole de PO43- (ratio appelé β)
En général, β est compris entre 1,2 et 2,5 mole Fe3+/mole P pour être certain de précipiter tous les phosphates malgré la formation de Fe(OH)3

## Slide 41: Autres procédés biologiques Bioréacteur à membrane

## Slide 42: Membrane Aerated Biofilm Reactor

## Slide 43: Autres procédés biologiques Boues granulaires
BACTÉRIES EN FORME DE GRANULES | > 250 µm
Sous des conditions de croissance particulières
VITESSE DE SÉDIMENTATION TRÈS RAPIDE
Permet d’augmenter la [MES]BA

## Slide 44: Réacteurs de type biofilm
« Biological WW treatment: principles, design and modelling » 2nd Edtition.

## Slide 45: Autres procédés biologiques MBBR Moving Bed Biofilm Reactor
https://www.chemicalpackings.com/product/mbbr-media.html

## Slide 46: Autres procédés biologiques Moving Bed Biofilm Reactor

## Slide 47: Autres procédés biologiques Biofiltres

## Slide 48: Réacteurs de type biofilm
« Biological WW treatment: principles, design and modelling » 2nd Edtition.