## questions 7.1 et 7.2
Exercices réseau 7
7.1 | Distribution
| La commune suisse, rurale, de Château-d'Eaux compte et n'a pas de gros consommateurs particuliers. | 3000 | habitants
| Son réservoir unique est alimenté par deux sources, de en étiage (basses eaux) | 800 | , respectivement | 650 | m3/j
7.1.1 | Quels sont (approximativement) les besoins journaliers moyens de ce village ?
7.1.2 | Est ce que la sécurité d'approvisionnement théorique est assurée ?
Sinon, que pourrait-on faire ?
7.1.3 | Quel est l'ordre de grandeur du volume total du réservoir ? Pourquoi ?
7.1.4 | L'approvisionnement en eau est souvent interrompu l'après-midi dans certaines zones du village.
Quels sont les problèmes techniques probables ?
Comment établir un diagnostic ?
7.2 | Diagnostic de réseau
| Le niveau d'eau du réservoir de la commune de Château-d'Eaux varie entre | 1150 | et | 1155 | m
| La canalisation d'amenée jusqu'au village est longue de | 4.5 | km, diamètre | 0.3 | m
| La rugosité (Strickler) est de K= | 90
| Le niveau du village se situe entre | 1100 | et | 1130 | m
| Selon le plan de zones, les plus hauts bâtiments peuvent avoir | 30 | m de haut
| La consommation de pointe est de | 180 | l/s
Quels sont les problèmes ?
Que vont vivre les habitants du haut du village ? du bas du village ?
Quelles sont les solutions que l'on peut envisager pour les régler ?

## réponses 7.1 et 7.2
Exercices réseau 7 : Réponses
Réponse exercice 7.1 : Distribution
7.1.1 Besoins en eau journalier en Suisse : en moyenne 300 l/hab/jour
Besoins journaliers moyens = | 0.3 | m3/hab/jour
Consommation moyenne = | 3000 | 0.3 | 900 | m3/jour
Coefficient de pointe, env. | 2.3 | Défini par expérience pour l'exercice
Consommation journalière de pointe = | 3000 | 0.69 | 2070 | m3/jour
Besoins journaliers moyens = | 900 | à | 2070 | m3/jour
7.1.2 Largement, les 2 sources fournissent ensemble, en étiage |  | 1450 | m3/j, ce qui est insuffisant en période de pointe
- il faudra capter d'autres sources, ou réaliser une interconnexion avec un réseau voisin
7.1.3 Volume du réservoir
On a vu que la réserve d’alimentation est égale à 50% des besoins journaliers moyens auquels on ajoute la réserve incendie, également égale à 50% des besoins journaliers moyens.
On a ainsi un réservoir d’environ le 100 % des besoins journaliers moyens, soit de l’ordre de |  |  |  | 900 | m3
7.1.4 Diagnostic
La réserve est suffisante, les interruptions se produisent l’après-midi (approvisionnement suffisant le matin), donc on peut faire les hypothèses suivantes :
Pertes dans le réseau : investigations à faire : mesure de la consommation nocturne, mesures au nœuds, bilans par quartier, campagne de détection de fuites, réparation des fuites ou changement des conduites les plus déteriorées.
Pertes chez les utilisateurs : investigations à faire : mesure de la consommation nocturne, mesures au nœuds, bilans par quartier, campagne de détection de fuites, vérification ou recalibrage des compteurs, évent. adaptation des tarifs pour les gros consommateurs.
Réponse exercice 4.2 Diagnostic de réseau
hauteur réserv. max |  |  | 1150 | m
hauteur réserv. min |  |  | 1155 | m
Différence de hauteur du réservoir : |  |  | -5 | m | mauvaise conception : trop de différence de niveau
Longueur L |  |  | 4500 | m
débit Q, m3/s |  |  | 0.18 | m3/s
Ks |  |  | 90
Pression d'utilisation min. |  |  | 2 | bars = | 20 | m
hauteur de distribution max. |  |  | 1160 | m = | 1130 | + | 30 | m
hauteur de distribution min. |  |  | 1100 | m = | 1100 | + | 0 | m
Diamètre |  |  | 0.3 | m
perte de charge linéaire = 10.29*L*Q^2/(K2*D^(16/3)) = |  |  | 113.8609 | m
perte de charge singulière = 10 % |  |  | 11.3861 | m
pertes de charge totales |  |  | 125.247 | m
pression résiduelle min. à réservoir plein, haut village = |  |  | -135.247 | m : pression insuffisante en début de journée en haut du village
pression résiduelle min. à réservoir vide, haut village = |  |  | -130.247 | m : pression insuffisante en haut des bâtiments du haut du village
pression résiduelle à réservoir plein, bas village = |  |  | -75.247 | m pression insuffisante pour le bas du village
pression de nuit, à réservoir plein, bas village = |  |  | 50 | m : la pression de nuit est supérieure car le débit est moindre mais reste très faible !
Vitesse = Q/S = Q / (PI*D^2/4) = 4*Q/(PI*D^2) |  |  | 2.5465 | m/s : vitesse trop élevée ( devrait être entre 0.8 à 2.0 m/s)
Expérience des habitants
En haut du village : pas d'eau !
En bas du village : l'eau coule que la nuit s'il y a peu de consommation
Solutions possibles
1. Remplacer la conduite, par une conduite de plus gros diamètre (et meilleur K), sur tout ou partie de la longueur
2. Doubler la conduite, sur tout ou partie de la longueur, ou réaliser un apport supplémentaire par une autre source (interconnexion, maillage)
3. Construire un réservoir plus haut

## réponses 7.3
Génie sanitaire
Exercice 7.3 Réseau et pertes de charges |  |  |  | corrigé
| L (m) | diamètre (m) | Ks | Hmax | Hmin | q soutiré (l/s) | Q (m3/s) | pression distrib.
Réservoir - A |  | 0.35 | 3
Réservoir - A | 2000 | 0.35 | 100 | 630 | 580 | 60 | 0.099 | ?
A-B | 10000 | 0.225 | ? | 580 | 550 | 30 | 0.039 | ?
B-C | 1000 | 0.15 | 100 | 550 | 510 | 9 | 0.009 | 579.6
Le débit soutiré est de :
qA | 60 | l/s en A
qB | 30 | l/s en B
qC | 9 | l/s en C
Nous avons plusieurs organes de contrôle et mesures à la sortie du réservoir, leur équivalence en termes de perte de charge est indiquée.
Questions:
1. Calculer les inconnues. K (Strickler) entre les nœuds A et B, les pressions en A et en B.
2. Quel est le débit maximum qu’il est possible de soutirer en C, de telle façon qu'en B la pression reste positive ?
1. calcul des inconnues du schéma:
Pression en A:
Perte de charge à la sortie du réservoir.
Débit total = qA + qB + qC = |  |  | 99 | l/s = | 0.099 | m3/s
Vitesse de sortie = Débit total / Section (m3/s/m2) = Q tot/ p(D/2)2= |  |  |  |  | 1.029 | m/s
Perte de charge à la sortie du réservoir = Dhr = k * ( V2 / 2g ) = |  |  |  |  | 0.1619 | m
Perte de charge dans la première conduite (Réservoir - A)
Dhl = L * (V / (K * R 2/3 )) 2 ou Dh = 10.29•L•Q2/(k2 •D16/3)
K : coefficient de Manning-Strickler = |  |  |  |  | 100
V : Vitesse (m/s) = Débit (m3/s) / Section (m2) |  |  |  |  | 1.029
R : Rayon hydraulique = Section / périmètre de la conduite
L : la longueur de la canalisation |  |  |  |  | 2000 | m
Perte de charge linéaire : dh = |  |  |  |  | 5.4495 | m
Pression en A = H(réservoir)- Dhr - Dhl = |  |  |  | hA = | 624.3886 | m
Pression en B: (calcul depuis l'aval)
Pression en BC donnée |  |  |  | hC = | 579.6 | m
Perte de charge dans la conduite BC longue de 1'000 m: |  |  |  |  | 1000 | m
Débit |  |  |  |  | 0.009 | m3/s
Dh = 10.29•L•Q2/(k2 •D16/3) = |  |  |  |  | 2.0658 | m
Pression en B = pression en C + Dh = |  |  |  |  | 581.6658 | m
Calcul du K entre A et B (conduite de 10'000 m):
Dh (A et B) = |  |  |  |  | 42.7229
Dh = L * (V / (K * R 2/3 )) 2 donc K = (10.29LQ2/(Dh*D16/3 )) 1/2 = |  |  |  |  | 102.201
K (entre A et B) = 55 | 102.201
2. Débit maximum en C afin que le nœud B reste avec une pression positive.
Pour que la pression en B ne soit pas négative, mais = 0, la somme des pertes de charges en amont doit être égale à la différence de niveau.
Dh sortie du réservoir + Dh conduite Réservoir-A + Dh conduite AB = Niveau réservoir – Niveau nœud B = | [6 empty] | 80 | m
Dhr + DhrA + DhAB = |  | 80 | m |  |  |  | q(c) | Q(m3/s) | Vit sortie | Dhr
Dh r = k * ( V2 / 2g ) = | [6 empty] | 20.9 | 0.1109 | 1.1527 | 0.20316
DhrA = 10.29•L•Q2/(k2 •D16/3) = | [7 empty] | 0.1109 |  | 6.8383
DhAB = 10.29•L•Q2/(k2 •D16/3) = | [7 empty] | 0.0509 |  | 72.7724
perte de charge totale | [9 empty] | 79.8139
Après calcul (par itération, par approximation ou par interpolation graphique), on a qC = | [6 empty] | 20.9 | l/s