## feuille de calcul Strickler
CALCUL DES ECOULEMENTS SELON STRICKLER
SECTION CIRCULAIRE
Le Q max admissible est de 0.052 m³/s avec une vitesse d'écoulement de 1.68 m/s
PARAMETRES DE BASE: |  |  |  |  | VALEUR DU COEFFICIENT K POUR CONDUITES
SECTION CIRCULAIRE |  |  | 70% |  | - tunnel non revêtu très irrégulier |  | 20
Diamètre intérieur en m1 |  | 0.2 | 0.14 |  | - tunnel non revêtu avec blocs |  | 30
Pente (m/m) |  | 0.02 |  |  | - tunnel non revêtu régulier |  | 50
Coefficient K |  | 80 |  |  | - métalliques soudées, rivées |  | 60
[5 empty] | - fonte ou en béton, pierres |  | 70
[5 empty] | - fonte ou béton lisse,ciment |  | 80
[5 empty] | - PVC, PE |  | 110
| H. eau | α | S. mouillée | P. mouillé | S/P | Vitesses | Débits
| m1 | ° | m2 | m1 | m1 | m/s | m3/s
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.01 | 51.6839 | 0.00058726 | 0.090205 | 0.0065102 | 0.39 | 0.00022903
| 0.02 | 73.7398 | 0.001635 | 0.1287 | 0.012704 | 0.62 | 0.0010137
| 0.03 | 91.146 | 0.002955 | 0.15908 | 0.018576 | 0.79 | 0.0023344
| 0.04 | 106.2602 | 0.004473 | 0.18546 | 0.024118 | 0.94 | 0.0042046
| 0.05 | 120 | 0.0061418 | 0.20944 | 0.029325 | 1.08 | 0.0066332
| 0.06 | 132.8436 | 0.0079267 | 0.23186 | 0.034188 | 1.19 | 0.0094328
| 0.07 | 145.0848 | 0.0097992 | 0.25322 | 0.038698 | 1.29 | 0.012641
| 0.08 | 156.9261 | 0.011735 | 0.27389 | 0.042845 | 1.39 | 0.016311
| 0.09 | 168.5217 | 0.013711 | 0.29413 | 0.046617 | 1.47 | 0.020156
| 0.1 | 180 | 0.015708 | 0.31416 | 0.05 | 1.54 | 0.02419
| 0.11 | 191.4783 | 0.017705 | 0.33419 | 0.052977 | 1.6 | 0.028327
| 0.12 | 203.0739 | 0.019681 | 0.35443 | 0.055529 | 1.65 | 0.032474
| 0.13 | 214.9152 | 0.021617 | 0.3751 | 0.05763 | 1.69 | 0.036532
| 0.14 | 227.1564 | 0.023489 | 0.39646 | 0.059247 | 1.72 | 0.040401
| 0.15 | 240 | 0.025274 | 0.41888 | 0.060337 | 1.74 | 0.043977
| 0.16 | 253.7398 | 0.026943 | 0.44286 | 0.060839 | 1.75 | 0.04715
| 0.17 | 268.854 | 0.028461 | 0.46924 | 0.060653 | 1.75 | 0.049807
| 0.18 | 286.2602 | 0.029781 | 0.49962 | 0.059607 | 1.73 | 0.051521
| 0.19 | 308.3161 | 0.030829 | 0.53811 | 0.05729 | 1.68 | 0.051792 |  | 1.68
| 0.2 | 360 | 0.031416 | 0.62832 | 0.05 | 1.54 | 0.048381 | 0.030398
DIAMETRE
PERIMETRE MOUILLE
SURFACE
MOUILLEE
HAUTEUR DE
REMPLISSAGE
α
FORMULE :
FORMULE : 𝑉=𝑘×𝑅^(2/3)×𝐽^(1/2)